MODBUS 通讯协议

（1305版）

- 协议概述

1、选用范围：PAN-GLOBE  P900F、K900、RC2000系列通讯仪表，S-TYPE智能可控硅。

2、工作实现：仪表和上位机数据交换（仪表只能作为从机接受询问并作应答）。

3、串行传输模式：RTU。

4、传输接口：RS485。

5、通讯介质：屏蔽双绞线。

6、通讯栈号：1~255，能挂接仪表数量上限与主机的负载能力有关。

7、实现功能码：读保持寄存器（03）、写单寄存器（06）、写多个寄存器（10）。

8、数据长度：每一组完整有效的报文只能交换2个字节的数据。

9、数值格式：有符号16位二进制补码表示；读取到的是放大10.0倍后的数据；	写数据前要把数据放大10.0倍后再传送；请注意转换。

10、串行口参数：

1)、波特率：9600，19200

2)、起始位：1

3)、数据位：8

4)、校验位：None（无效验）

5)、停止位：1

11、帧检验方法：循环冗余校验（CRC16）。

12、报文格式（这里的N = 2）：

| 地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N×8位 | 16位 |

- 二、实例举例

- 功能码03 (读取设定值SV = 100.0)：

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | (十六进制) | 字段名 | (十六进制) |
| 栈号 | 01 | 栈号 | 01 |
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03 |
| 起始地址Hi | 00 | 字节计数 | 02 |
| 起始地址Lo | 08 | 寄存器值Hi | 03 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器值Lo | E8 |
| 寄存器数量Lo | 01 | CRC Lo | B8 |
| CRC Lo | 05 | CRC Hi | FA |
| CRC Hi | C8 |  |  |

- 功能码06 (写设定值SV = 100.0)：

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | (十六进制) | 字段名 | (十六进制) |
| 栈号 | 01 | 栈号 | 01 |
| 功能码 | 06 | 功能码 | 06 |
| 起始地址Hi | 00 | 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 08 | 起始地址Lo | 08 |
| 寄存器值Hi | 03 | 寄存器值Hi | 03 |
| 寄存器值Lo | E8 | 寄存器值Lo | E8 |
| CRC Lo | 08 | CRC Lo | 08 |
| CRC Hi | B6 | CRC Hi | B6 |

- 功能码10 (写设定值SV = 100.0)：

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | (十六进制) | 字段名 | (十六进制) |
| 栈号 | 01 | 栈号 | 01 |
| 功能码 | 10 | 功能码 | 10 |
| 起始地址Hi | 00 | 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 08 | 起始地址Lo | 08 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Lo | 01 | 寄存器数量Lo | 01 |
| 字节计数 | 02 | CRC Lo | 80 |
| 寄存器值Hi | 03 | CRC Hi | 0B |
| 寄存器值Lo | E8 |  |  |
| CRC Lo | A7 |  |  |
| CRC Hi | A6 |  |  |

- 参数地址分配表

| 参数 名称 | 地址 |  | 读写 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 十六进制 | 十进制 |  |
| AM | 00H | 0 | R/W |
| MV | 02H | 2 | R/W |
| PV1 | 04H | 4 | R |
| PV2 | 06H | 6 | R |
| SV | 08H | 8 | R/W |
| AL1 | 0AH | 10 | R/W |
| AL2 | 0CH | 12 | R/W |
| AL3 | 0EH | 14 | R/W |
| P | 10H | 16 | R/W |
| I | 12H | 18 | R/W |
| D | 14H | 20 | R/W |
| OUL | 16H | 22 | R/W |
| OUH | 18H | 24 | R/W |
| LSP | 1AH | 26 | R/W |
| USP | 1CH | 28 | R/W |
| PVS | 1EH | 30 | R/W |
| HY1 | 20H | 32 |  |
| HY2 | 22H | 34 | R/W |
| AD1 | 24H | 36 | R/W |
| AD2 | 26H | 38 | R/W |
| OUD | 28H | 40 | R/W |
| INP | 2AH | 42 | R/W |

注:

- 写MV阀值前请先写0x0000到AM，使系统转为手动控制状态。

- 读写AM参数时，无须处理10.0倍关系；写0x0000可使系统转为手动状态，读取到的数值为0x0000则表示当前系统运行在手动状态；写0x0001（或非0）可使系统转为自动状态，读取到的数值为0x0001则表示当前系统运行在自动状态。

- AD1、AD2、OUD、INP为单字节参数，无须处理10.0倍关系。

- INP的范围是0~9

- PV1、PV2为只读参数。

- 写参数指令之间应该有一定的时间间隔，不管是同一地址与否，否则有可能引起仪表故障，间隔时间应大于等于150毫秒。

INP输入对应表格：

| b | 0 | j | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| s | 1 | k | 6 |
| r | 2 | pt | 7 |
| t | 3 | cu | 8 |
| e | 4 | ln | 9 |