P900F-CH冷热控制

MODBUS通讯协议

1、协议概述

1.1、协议类型 Modbus RTU协议

本协议适用于PAN-GLOBE  E900系列通讯仪表

本协议规定仪表和上位机的数据交换模式。

采用异步主从半双工方式通讯，上位机做主站，仪表做从站，有上位机发询问信息，仪表做相应应答。

1.2、物理层

传输接口：RS485

通讯地址：1～247（一个网络上最多挂128个站）

波特率：9600、19200

通讯介质：屏蔽双绞线

1.3、数据链路层

采用8位二进制，每个代码由两个十六进制字符表示。帧格式是：1个起始位，8个数据位，没有校验位，2个停止位。

一个数据包的格式是：(表：1)

| 地址 | 功能码 | 数据码 | CRC校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8bits | 8bits | n*8bits | 16bits |

功能码定义：(表：2)

| 代码 | 功能定义 |
| --- | --- |
| 03H | 读取一个或多个寄存器的数值 |
| 10H | 写多个寄存器的数值 |
| 06H | 写一个寄存器的数值 |

注：1个寄存器占2个字节

1.4、CRC校验算法

生成一个CRC的流程是：

先将一个16位寄存器(CRC寄存器)置为0FFFFH。

把数据包中的第一个8位字节与CRC中的低位字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

将CRC向右移一位，最高位填’0’，最低位移出并检测。

如果移出位为’0’，重复第3步。

如果移出位为’1’，将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

重复步骤3和步骤4，直到8次移位结束，这样就处理好了一个完整的8位字节。

重复步骤2到步骤5处理下一个8位字节，直到所有字节全部处理结束。

最终CRC寄存器的值就是CRC值。

2、应用层功能祥解

应用层功能祥解的目的是定义特定有效命令的通用格式。

软件程序员可以使用下述方法，以便通过协议正确的建立特定的应用程序。

通讯协议使用下述的格式(表：3)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 10 | 00 | 02 | C5 | CE |

2.1、PC读数据（功能码03）

此功能允许主站读取从站采集到的或记录的数据及仪表的系统参数。

主站查询时的数据包格式如下范例。

PC读数据范例：地址为01H，SV地址为00H(表：4)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | C4 | 0B |

从站响应：(表：5)

| 地址 | 功能码 | 变量总字节数 | 变量植高字节 | 变量值低字节 | 变量值高字节 | 变量值低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 02 | BC | 00 | 00 | 3A | 6F |

2.2、预置多寄存器（功能码10H）

此功能允许主站改写从站3字节变量值。(已转换为2字节定点数，负数为4字节补码形式)

PC写数据范例：写SV(表：6)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 变量个数高字节 | 变量个数低字节 | 变量总字节数 | 变量值高字节 | 变量值低字节 | 变量值高字节 | 变量值低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 03 | E8 | 00 | 00 | 73 | DF |

从机返回：(表：7)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 变量个数高字节 | 变量个数低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 02 | 41 | C8 |

预置单寄存器（功能码06H）

此功能允许主站改写从站单字节变量值。由于每次发送按双字节寄存器发送，所以，高位补0。

PC写数据范例，写CYT(表：8)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 变量值高字节 | 变量值低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 23 | 00 | 09 | B8 | 06 |

从机返回：(表：9)

| 地址 | 功能码 | 地址高字节 | 地址低字节 | 变量值高字节 | 变量值低字节 | CRC低字节 | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 23 | 00 | 09 | B8 | 06 |

参数地址分配

| 参数 | 地址 | 十进制地址 | 长度(BYTE) | 读写性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | 00H | 0 | 4 | R/W |
| AT | 03H | 3 | 1 | R/W |
| AL1 | 04H | 4 | 4 | R/W |
| AL2 | 08H | 8 | 4 | R/W |
| AL3 | 0CH | 12 | 4 | R/W |
| GAP | 10H | 16 | 4 | R/W |
| OUT | 8CH | 140 | 1 | R/W |
| P | 14H | 20 | 4 | R/W |
| I | 18H | 24 | 4 | R/W |
| D | 1CH | 28 | 4 | R/W |
| OUD | 1FH | 31 | 1 | R/W |
| HYS | 20H | 32 | 4 | R/W |
| CYT | 23H | 35 | 1 | R/W |
| HY1 | 24H | 36 | 4 | R/W |
| AD1 | 27H | 39 | 1 | R/W |
| HY2 | 28H | 40 | 4 | R/W |
| AD2 | 2BH | 43 | 1 | R/W |
| HY3 | 2CH | 44 | 4 | R/W |
| AD3 | 2FH | 47 | 1 | R/W |
| P1 | 30H | 48 | 4 | R/W |
| I1 | 34H | 52 | 4 | R/W |
| D1 | 38H | 56 | 4 | R/W |
| CYT1 | 3BH | 59 | 1 | R/W |
| OUL | 3CH | 60 | 4 | R/W |
| OUH | 40H | 64 | 4 | R/W |
| INP | 46H | 70 | 1 | R/W |
| LSP | 48H | 72 | 4 | R/W |
| USP | 4CH | 76 | 4 | R/W |
| CF | 58H | 88 | 1 | R/W |
| SFT | 59H | 89 | 1 | R/W |
| DP | 5AH | 90 | 1 | R/W |
| TRL | 74H | 116 | 4 | R/W |
| TRH | 78H | 120 | 4 | R/W |
| PVOS | 7CH | 124 | 4 | R/W |
| TOP | 84H | 132 | 4 | R/W |
| U0 | 88H | 136 | 4 | R/W |
| M/A | 5DH | 93 | 1 | R/W |
| MV | 5EH | 94 | 4 | R/W |
| PV1 | C3H | 195 | 4 | R |

注:

1、写MV前请先写00H到M/A，使系统转为手动控制状态

写40H到M/A可使系统转为自动控制状态